Część 1

ARCHITEKTURA

I. Część opisowa

Opis techniczny do projektu pt

"Wymiana aparatu RTG na nowy wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi w pracowni RTG w budynku głównym Szpitala K. Jonschera UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, przy ul. Szpitalnej 27/33.

III. Część rysunkowa

Spis rysunków:

| Nr rys | Tytuł rysunku | skala |
| --- | --- | --- |
| Z- 01 | PLAN SYTUACYJNY | 1:500 |
| I- 01 | INWENTARYZACJA PARTERU - PLAN WYBURZEŃ - OBSZAR PRACOWNI RTG | 1:50 |
| A- 01 | RZUT PARTERU BUDOWLANO-TECHNOLOGICZNY - OBSZAR PRACOWNI RTG | 1:50 |
| A-01A | RZUT PARTERU - PROPONOWANA LOKALIZACJA APARATU SIEMENS | 1:50 |
| A-01B | RZUT PARTERU - PROPONOWANA LOKALIZACJA APARATU TOSHIBA | 1:50 |
| A- 02 | PRZEKRÓJ A-A | 1:50 |
| A- 03 | RZUT SUFITÓW PODWIESZANYCH - OBSZAR PRACOWNI RTG | 1:50 |
| A- 04 | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | 1:50 |
| A- 05 | SCHEMAT KOLORYSTYCZNY ŚCIAN I POSADZEK | 1:50 |
| A- 06 | POM. 0.01 PRACOWNIA RTG - KŁADY ŚCIAN | 1:50 |
| A-07 | POM. 0.03 WC - RZUT I KŁADY ŚCIANY | 1:50 |
| A-08 | RZUT WYPOSAŻENIA | 1:50 |
| A-09 | WIZUALIZACJE | - |

1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI l PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1.1. Zlecenie inwestora

1.1.2. Wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna.

1.1.3. Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, normy budowlane i branżowe oraz dane z literatury fachowej.

1.2. OBIEKT, INWESTOR, LOKALIZACJA

1.2.1. Obiekt projektowany: budynek główny Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

1.2.2. Inwestor: Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

1.2.3. Lokalizacja: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, działka nr 6/6 arkusz 17, obręb Jeżyce

1.3. PODSTAWY PRAWNE

Wybrane przepisy podstawowe:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717)

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiada

- pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

Normy obowiązujące do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspólnoty Europejskiej

- Inne właściwe przepisy

2. WIZJA LOKALNA W TERENIE – STAN ISTNIEJĄCY

Pomieszczenia będące tematem opracowania zlokalizowane są na parterze budynku głównego szpitala. Jest to istniejąca pracownia radiologii wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. Pomieszczenia przylegające do pracowni pozostają bez zmian.

W pracowni istnieje sprawnie działająca:

- instalacja wodociągowa

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja elektryczna

- instalacja co

- wentylacja mechaniczna.

Pomieszczenia są w dobrym stanie, nadającym się do adaptacji.

3. PLANOWANE ZMIANY I FUNKCJA PODSTAWOWA POMIESZCZEŃ

3.1.Pracownia RTG

Istniejące pomieszczenia pracowni radiologii zachowują swoją dotychczasową funkcję. Planuje się wyodrębnić toaletę dla pacjentów w pomieszczeniu pracowni RTG. Korzystanie z toalety możliwe będzie jedynie przed lub po badaniu. Ponadto planuje się rozbiórkę ściany między pracownią RTG a poczekalnią (wykonaną z cegły dziurawki gr. 12cm) i postawienie w jej miejscu nowej ściany działowej na konstrukcji stalowej systemowej z płytą pokrytą arkuszami ołowiu – ochrona przed szkodliwym promieniowaniem. Powierzchnia przeznaczona na pracownię RTG spełnia wymagania przestrzenne potrzebne do pracy i wykonywania badań. Wprowadzaną zmianą jest wymiana urządzenia RTG na nowy aparat.

Obecnie w pomieszczeniach pracowni wykonuje się badania z wykorzystaniem aparatu RTG typu Telekomando. Funkcja pomieszczeń nie ulega zmianie. Planuje się wymianę aparatu na nowoczesny aparat cyfrowy RTG. W pomieszczeniach pracowni dalej będą odbywały się badania z użyciem aparatu RTG dla pacjentów szpitala. Pacjenci przywożeni są według planowych badań, bezpośrednio z oddziałów. Po badaniu pacjent wraca na swój oddział w towarzystwie pielęgniarki. W skład pracowni wchodzą także pomieszczenia towarzyszące, takie jak: toaleta dla pacjentów oraz sterownia obsługiwana przez wyspecjalizowanych techników. Opisy zdjęć i badań rentgenowskich odbywają się tak, jak dotychczas w pomieszczeniach sąsiednich niepodlegających remontowi.

3.2. Demontaż istniejącego aparatu RTG

Demontaż istniejącego aparatu RTG jest w zakresie dostawcy nowego urządzenia. Podczas demontażu należy zachować szczególne środki ostrożności, by nie dopuścić do uszkodzenia części aparatu, okablowania, itp.

UWAGA!

1. Rozmieszczenie wyposażenia pracowni, przebieg instalacji, lokalizacja gazów medycznych, lamp bezcieniowych, oświetlenia sufitowego, należy dokładnie zweryfikować po wyborze konkretnego modelu aparatu cyfrowego RTG. Modele urządzeń RTG mają różne układy podkonstrukcji i w razie kolizji z elementami instalacji oraz wyposażenia należy przewidzieć wprowadzenie ewentualnych korekt do projektu.

2. W przypadku wyboru modelu znacznie odbiegającego w zakresie wymiarów i ciężaru od obecnie funkcjonującego, należy dokonać oceny stanu technicznego stropu, aby uzyskać potwierdzenie o możliwości lokalizacji urządzenia RTG o wskazanym ciężarze. Jeżeli ciężar aparatu będzie za duży – dla istniejącego stropu należy przewidzieć wykonanie konstrukcji wsporczej/słupa podpierającego na kondygnacji piwnicy, bezpośrednio pod aparatem.

3. Po wyborze konkretnego modelu aparatu należy uzgodnić projekt osłon w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, w  Oddziale Higieny Radiacyjnej.

3.2. Komunikacja

Pomieszczenia pracowni RTG zlokalizowane są na parterze budynku głównego szpitala, w tej samej lokalizacji co obecna, funkcjonująca pracownia. Wymiana aparatu i dostosowanie pomieszczeń nie zmieniają dotychczasowego układu komunikacyjnego w budynku szpitala.

3.3 Wyposażenie pomieszczeń

Zgodnie z rysunkiem A-08.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

|  | PARTER | POSADZKA | [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | PRACOWNIA RTG | wykładzina PCV prądoprzewodząca | 36,30 |
| 0.02 | STEROWNIA | wykładzina PCV prądoprzewodząca | 4,00 |
| 0.03 | WC | płytki gresowe | 1,30 |
|  | ŁĄCZNIE: |  | 41,60 |

5. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

5.1 Konstrukcja

# Istniejąca konstrukcja budynku głównego – bez zmian.

5.2. Przegrody budowlane

5.2.1. Parametry izolacyjności cieplnej przegród budowlanych

Zewnętrzne ściany bez zmian. Parametry izolacyjności cieplnej przegród budowlanych – bez zmian.

Istniejące ściany wewnętrzne – bez zmian poza wymianą jednej ściany z cegły dziurawki na ścianę w konstrukcji stalowej systemowej, wypełnienie wełną mineralną, pokrycie dwustronną płytą GKBI – od strony pomieszczenia ściana zabezpieczona osłoną Pb. Ponadto projektuje się ściany wewnętrzne murowane z cegły wapienno-piaskowej gr. 12cm – wydzielające toaletę dla pacjentów.

Osłony radiologiczne – zgodnie z obliczeniami w projekcie osłon radiologicznych, uzgodnionym w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, w Oddziale Higieny Radiacyjnej – odrębne opracowanie.

5.2.2. Ściany wewnętrzne

Wstęp.

Przy zastosowaniu elementów profilowanych na pióro i wpust możliwe jest nie wypełniania spoin pionowych zaprawą, pod warunkiem, że projekt wykonawczy lub zalecenia technologiczne producenta materiału nie określają tego inaczej.

W przypadku gdy przynajmniej jeden z elementów ma gładką powierzchnie czołową lub spoina pionowa jest szersza niż 2 mm, spoinę pionową należy wypełnić zaprawą. Spoinę pionową można uznać za wypełnioną, gdy zaprawę ułożono na całej wysokości i na co najmniej 0,4 szerokości spoiny, pod warunkiem, że projekt wykonawczy lub zalecenia technologiczne producenta materiału nie określają tego inaczej. Wykonując ściany działowe należy pozostawić szczelinę o grubości 20 mm pomiędzy wierzchem muru a spodem stropu monolitycznego. Szczelinę należy wypełnić na całej szerokości płytą z wełny mineralnej i z obu stron wypełnić trwale elastyczną masą uszczelniającą. Dla ścian oddzielenia pożarowego szczelina ma mieć grubość w zależności od przyjętego materiału wypełniającego np. pianka ognioochronna lub wełna mineralna twarda i wartość  EI wypełniania musi być nie mniejsza niż wartość EI przegrody, którą uszczelnia.

Ściany wypełniające należy łączyć na dotyk ze ścianami konstrukcyjnymi lub słupami konstrukcji szkieletowej stosując odpowiednie łączniki metalowe. Takie połączenie nie może stanowić mostka akustycznego. Połączenie ze spodem belki żelbetowej lub spodem stropu należy wykonać pozostawiając szczelinę o grubości około 20 mm, zastosowaniu paska uszczelniającego z poliuretanu o szerokości 100m i grubości 15 mm w stanie nieściśniętymi wypełnieniu pozostałej części szczeliny pianką poliuretanową. Możliwy jest wariant alternatywny z pozostawieniem szczeliny około 20 mm i wypełnieniu jej odpowiednią plastyczną zaprawą elastyczną lub pianką PU. Do cięcia bloczków silikatowych, pustaków ściennych murotherm itp. należy używać pilarek stołowych przystosowanych do ciecia elementów murowych. Dzielenie bloczków i pustaków jest jedynie możliwe, gdy zezwala na to specyfikacja techniczna producenta materiału a uzyskanego podziale formaty bloczków zachowują w pełni wymagane parametry nośności.

W związku z koniecznością zapewnienia maksymalnej ochrony przed hałasem izolacyjność akustyczna R’A1 dla ścian działowych nie może być mniejsza od 50 dB

S1:

- płytki ceramiczne na kleju

- cegła wapienno-piaskowa gr. 12cm

- tynk cementowo-wapienny

S2_GKBI 7,5

- 2x płyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm, np. Rigips Rigimetr

- profil CW50 wypełniony wełną mineralną np. CW50 Ultrasil Isover Aku-płyta gr. 50cm

S3_GKBI 15*

- 2x płyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm, np. Rigips Rigimetr

- 1x profil CW100 wypełniony wełną mineralną np. CW50 Ultrasil Isover Aku-płyta gr. 100cm

- 2x płyta gipsowo-kartonowa, impregnowana GKBI 1,25cm, np. Rigips Rigimetr

*ochrona radiologiczna: Pb 2mm

Uwaga - grubość osłon radiologicznych należy wykonać zgodnie z uzgodnionym w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, projektem osłon radiologicznych.

Uwagi:

Wszystkie ściany należy wykonywać zgodnie z przyjętym systemem..

W pomieszczeniach „mokrych” stosować płyty GKBI. Na styku powierzchni szczególnie zagrożonych wpływem wilgoci malować folią w płynie na siatce.

Przy realizacji należy zastosować wszystkie elementu systemu [płyty, wkręty, izolacje akustyczne, wiatrowe, izolacje  termiczne, system zamocowań itp.]

Powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych gipsowane w całości.

Powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych muszą zostać zagruntowane specjalną emulsją gruntującą wgłębną do płyt GKB lub GKBI.

W ściankach GKB [GKBI] należy zastosować profile wzmocnione pionowe i poziome wraz z odpowiednimi łącznikami na całej wysokości ścianki przy wszystkich otworach drzwiowych i okiennych.

W ściankach GKB [GKBI] należy zastosować systemowe wzmocnienia pod wszystkie urządzenia podwieszane, uchwyty i balustrady dla niepełnosprawnych.

Mocowanie: wkręty TN 25 co 75 cm - pierwsza warstwa poszycia, wkręty TN 35 co 25 cm - druga warstwa poszycia, kołki rozporowe lub dyble tylko metalowe; max co 100 cm

Wykończenie:

*wstępne – gips szpachlowy z włóknem szklanym np. Uniflot firmy Knauff na siatce z włókna szklanego do łączenia płyt GKB,

* właściwe (wierzchnie) – gips szpachlowy do wykończenia ostatecznego

W przypadku zastosowania płyt GKB i GKBi w pomieszczeniach mokrych całe powierzchnie zewnętrzne płyt od strony pomieszczenia należy zabezpieczyć folią w płynie.

5.3. POSADZKI:

Wykonanie nowych warstw posadzkowych w obszarze pracowni:

P1

- warstwa wykończeniowa: wykładzina PCV prądoprzewodząca

- klej montażowy do wykładziny PCV

- wylewka betonowa zbrojona włóknem szklanym gr. 6cm

- folia PE

- strop istniejący DZ3 gr. 23 cm

P2

- warstwa wykończeniowa: płytki gresowe

- klej do płytek

- wylewka betonowa zbrojona włóknem szklanym gr. 5cm

- folia PE

- strop istniejący DZ3 gr. 23 cm

W związku z wyburzeniem ściany działowej pomiędzy poczekalnią a pracownią RTG należy zerwać istniejącą wykładzinę PCV wraz z cokołami, natomiast po postawieniu nowej ściany uzupełnić braki wykładziną homogeniczną PCV, np. Tarkett iQ Granit w kolorze dopasowanym do istniejącej wykładziny.

UWAGA

Poziom podłogi wykończonej w łazienkach nie może być wyższy niż poziom podłogi wykończonej w pracowni RTG.

Uwaga:

Szlichtę cementową dylatować po obrysie i w progach pomieszczeń oraz dzielić na fragmenty o wymiarze liniowym nie większym niż 6 m.

Dla uzyskania jednolitych poziomów wykończenia posadzek, grubość wylewek winna być dostosowana do grubości materiałów wykończeniowych posadzek. Należy kierować się zasadą jednakowego poziomu wykończonego posadzek. Przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych podłóg i podkładu betonowego wykonać należy szczeliny dylatacyjne – izolacyjne i przeciwskurczowe. Szczeliny izolacyjne wypełnione materiałem elastycznym np. styropianem (styki akustyczne) lub płaskownikiem ze stali nierdzewnej (przy zmianie grubości podkładu lub zmianie materiału wykończenia podłogi). Szczeliny przeciwskurczowe winny ograniczać pola podkładu betonowego lub fibro betonu do maksymalnie 36m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającym 6m. Szczeliny przeciwskurczowe zaleca się wykonać przy krawędziach ścian. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie betonowym wykonane poprzez nacięcie ręczne lub mechaniczne sięgające głębokości do 1/3 głębokości podkładu. Po okresie dojrzewania podkładu szczeliny dylatacyjne należy wypełnić – żywicami epoksydowymi.

Na etapie realizacji wykonawca winien wykonać projekt warsztatowy z planem dylatacji izolacyjnych i przeciwskurczowych.

W pomieszczeniach mokrych (toalety, pomieszczenia technologiczne) pod płytkami typu gres należy wykonać powłokową izolację przeciw - wodną tak zwaną folię w płynie.

Wszystkie posadzki należy wykonać jako antypoślizgowe.

Przed wykonaniem posadzek należy zapoznać się z przebiegiem instalacji podposadzkowych biorąc pod uwagę  ewentualne wytyczne  projektów branżowych.

6. INSTALACJE

6.1. INSTALACJE SANITARNE (szczegóły w odrębnym projekcie instalacji sanitarnych –  część 2)

6.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRĄDOWE (szczegóły w odrębnym projekcie instalacji elektrycznych silnoprądowych–  część 3)

6.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE SŁABOPRĄDOWE (szczegóły w odrębnym projekcie instalacji elektrycznych słaboprądowych –  część 4)

7. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO – BUDOWLANE WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU

7.1. Okna zewnętrzne

Okna zewnętrzne bez zmian.

7.2. Rolety zewnętrzne

Projekt przewiduje montaż rolet zewnętrznych nad oknami pracowni RTG.

Rolety zewnętrzne z napędem elektrycznym i doprowadzonym zasilaniem, montowane na ścianie zewnętrznej, np. StandardBox firmy BeClever. Kolor pancerza dostosować do istniejących rolet w pomieszczeniach sąsiadujących.

8. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE  WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

8.1. PRACE TYNKARSKIE

W zakresie tynków wewnętrznych należy wyróżnić tynki wykonywane na podłożu niechłonnym oraz chłonnym. Projekt przewiduje zasadniczo zastosowanie wewnętrznych tynków gipsowych i cementowo - wapiennych, w technologii maszynowej. Nakładanie takiej warstwy pozwala na zachowanie relatywnie gładkiej, równej powierzchni. Tynki mogą być wykonane jedynie na podłożu przygotowanym. Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłosić poszczególne fronty robót w zakresie tynkowania do akceptacji Inspektora Nadzoru. Zgoda ta winna nastąpić po zakończeniu konstrukcyjnych bądź innych zgrubnych robót ogólnobudowlanych w danym obszarze obiektu, oraz po uzyskaniu właściwych parametrów wilgotnościowych podłoża. Ponadto podłoże musi być wolne od zanieczyszczeń, zacieków, natłuszczeń itp. O ile takie korzystne dla jakości realizacji robót tynkarskich warunki wystąpią, wówczas na podłożu niechłonnym wykonać należy podkład np. Deitermann Eurolan G, a na podłożu chłonnym np. Deitermann Cerinol SG. Po zakończeniu prac tynkarskich należy je zgłosić do odbioru. Ubytki, nierówności, uszczerbki, pęknięcia mogą być powodem dla odmowy dokonania odbioru robót, również jeśli będą to jednostkowe lokalizacje. Do następnej fazy nałożenia powłok malarskich można przystąpić pod warunkiem, że podłoże (tynki) nie wykazuje wilgotności wyższej niż 1%.

Na lekkich ściankach działowych należy wykonać tynki w postaci gładzi szpachlowej.

8.2. PRACE MALARSKIE

Przewiduje się pokrycie ścian powłokami malarskimi - wykorzystanie farb do wnętrz np. STO, Caparol Samtex - dających powierzchnię gładką, odporną na działanie środków chemicznych, utrzymujących dużą odporność powłoki, dopuszczoną do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia (konieczne atesty potwierdzające), poprzez zagruntowanie kolorem podstawowym oraz wykonanie właściwej powłoki w kolorze wskazanym przez projektanta.

Dla stropów tynkowanych przewiduje się farby akrylowe lub emulsje. Po zakończeniu prac malarskich należy zgłosić je do odbioru. Przebarwienia, przetarcia, zgrubienia na powierzchni powłoki, skazy, prześwitywania mogą być powodem dla odmowy dokonania odbioru robót, również jeśli będą to jednostkowe lokalizacje.

Ostateczne kolory należy dobrać przed wykonaniem zamówienia na podstawie próbek oraz akceptacji projektanta. Należy stosować farby z atestem do pomieszczeń medycznych.

8.3. WYKOŃCZENIE I OKŁADZINY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

Płytki ceramiczne lub granitogresowe na ścianach występują w:

- w pomieszczeniu pracowni RTG przy aneksie meblowym z umywalką - fartuch z płytek nad blatem roboczym, 2 rzędy płytek od poziomu blatu szafek stojących na całą długość blatu. Płytki 30x60cm, ścienne, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, kolor biały, połysk.

- w pom. toalety – do pełnej wysokości pomieszczenia. Płytki 30x60cm ścienne, białe, matowe, rektyfikowane, kalibracja 8; dekoracyjny pas płytek: płytki 20x20cm, ścienne, blękitne, matowe, rektyfikowane, kalibracja 8.

Pod glazurę na ścianach łazienek i w okolicach umywalek i zlewozmywaków wykonać grunt wodoodporny lub płynną folię uszczelniająco - izolacyjną np. SuperFlex 1 produkcji DEITERMANN.

Uwaga - w związku z wyburzeniem ściany w poczekalni, po postawieniu nowej ściany należy odtworzyć dotychczasowe grafiki ścienne zgodnie z motywem przyjętym w poczekalni oraz sąsiadującej pracowni RTG.

8.4. MALOWANIE

Ściany należy pomalować farbą zmywalną i odporną na działanie środków czyszczących i dezynfekcyjnych na pełną wysokość - np. specjalistyczna farba zmywalna do pomieszczeń służby zdrowia np. Caparol Latex Samt 10 lub równoważna.

Właściwości farby:

| - farba lateksowa, satynowo-matowa - 1 klasa odporności na szorowanie na mokro wg EN 13 300 - wysoka odporność i zdolność do wielokrotnego zmywania - do wykonywania gładkich, wysokoobciążalnych, zachowujących strukturę podłoży powłok wewnętrznych - wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, o słabym neutralnym zapachu - nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu z powietrza -dyfuzyjna - zachowująca strukturę - o zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa - podatna na czyszczenie i odporna na wodne środki dezynfekujące - stopień połysku – satynowy mat (wg PN EN 13 300) - największy rozmiar ziarna- drobna (< 100 µm) - gęstość 1,4g/cm3 |  |  |
| --- | --- | --- |

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.

Ostateczne materiały należy dobrać przed wykonaniem zamówienia na podstawie próbek oraz akceptacji projektanta.

8.5. POSADZKI l PODŁOGI

8.5.1. Wstęp. WARSTWY POSADZKOWE

Wszystkie warstwy wykonać ściśle według zaleceń wytwórcy i projektanta zawartych w projekcie wraz ze wszystkimi robotami pomocniczymi i ewentualnymi poprawkami. Zakres robót obejmuje przygotowanie podłoża, dostawę i naniesienie materiału z zabezpieczeniem pomieszczeń przed zanieczyszczeniem, sprzątanie i usuniecie ewentualnych zanieczyszczeń. Elementy uszkodzone w trakcie montażu muszą być wymienione na nowe. Zastosowane materiały powinny odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać niezbędne atesty.

Wykładzina PCV Zgodna z normami PN-EN 14041:2006 i PN-EN 649 oraz posiadająca odpowiednie atesty.

Do wykonywania posadzek z wykładziny można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych.

Przy montażu wykładzin podłogowych niezmiernie istotną czynnością jest dokładna kontrola podłoża. Przygotowane podłoże musi być:

• wytrzymałe, szczególnie przy intensywnym obciążeniu posadzki,

• równe, aby można było wyliczyć ilość potrzebnych mas wyrównawczych,

• posiadać odpowiednią maksymalną wilgotność, co ma istotne znaczenie dla prawidłowego i długotrwałego przylegania wykładziny do podłoża.

• bez rys i pęknięć – wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy wygładzającej. Jeżeli podłoże jest usytuowane bezpośrednio na gruncie, pod warstwą betonu należy wykonać izolację przeciwwilgociową.

• równe oraz poziome – maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

• czyste i niepylące – powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń (farby, zaprawy, lepiku, itp.).

Podczas montażu należy zachować dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a następnie zakryć je profilem maskującym.

Posadzki (ostateczną warstwę) wykonać wg opisu i rzutów określających rodzaj i kolor posadzki. Cokoliki wykonać z tego samego materiału co posadzka lub z materiału wynikającego z technologii wykonania określonej przez producenta. Cokolik musi być zlicowany z tynkiem.

Wykończenie w postaci gresu grubości minimalnej 10 mm układanego na zaprawie klejowej.

W pomieszczeniach, w których wymagane jest odprowadzenie wody mogącej pojawić się na podłodze, wymaga się prawidłowego wykształcenia spadków. Skuteczność odprowadzania wody do kratek ściekowych, otworów odwodnieniowych itp. będzie na bieżąco weryfikowana i będzie podlegać ścisłemu, rygorystycznemu odbiorowi na etapie wykonawczym.  Wykończenia posadzek w płytkach gresowych opisano na rysunkach poszczególnych kondygnacji.

Do fugowania należy użyć fugi epoksydowej – dopasowanej kolorystycznie do płytek.

Uwaga: podczas robót posadzkowych zachować należy podział na pola dylatacyjne o wielkości zalecanej przez poszczególnych producentów.

Ostateczne materiały należy dobrać przed wykonaniem zamówienia na podstawie próbek oraz akceptacji projektanta.

Należy stosować materiały gładkie, zmywalne, nie nasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych.

Uwaga! Cokoliki muszą być wykonane jako szczelne.

Posadzki gresowe zaprojektowano w łazienkach. Odporność na ścieranie powierzchni min PEI≥4.

Uwaga: pod posadzki gresowe należy wykonać poziomowanie posadzki z masy samopoziomującej.

Dylatacje – zgodnie z zalecaniami producenta, w każdych drzwiach pod skrzydłem drzwiowym w postaci wypełnienie fugi silikonem w kolorze fugi.

8.5.2. Posadzki z tworzyw sztucznych

Należy zastosować homogeniczne wykładziny winylowe w standardzie np. firmy Tarkett  IQ Toro S.C (prądoprzewodząca) lub równoważne:

- homogeniczna podłoga winylowa

- grubość całkowita 2,0 mm

- ciężar całkowity 2950 g/m2

- ognioodporność wg EN 13501-1 Bfl s1, wg EN ISO 9239-1 ≥ 8 kW/m2

- grupa ścieralności wg EN 660-2 grupa T: ≤ 2,0 mm3 oraz grupa P: ≤ 4,0 mm3

- wgniecenie resztkowe ok ≤ 0,02mm

- oddziaływanie nóżek od mebli – brak uszkodzeń

- właściwości elektrostatyczne < 2 kV

- izolacja elektryczna (dla wykładziny prądoprzewodzącej np. IQ Toro S.C lub równoważnej) VDE 0100, Part 600 – Ri ≥ 5x104 Ohms (dla wykładziny antyelektrostatycznej np. IQ Toro S.C lub równoważnej)

- odporność elektryczna (dla wykładziny prądoprzewodzącej np. IQ Toro S.C lub równoważnej) wg ESD – zaakceptowane SP metoda 2472 106 ≤ R ≤108 Ohms, wg EN 1081 R1 ≤104 Ohms i R2 ≤104 Ohms, wg EN/IEC 61340-4-1 R≤104 Ohms, wg EN/IEC 61340-4-5 ≤3,5x107 Ohms

- clean room test ASTM F24 F51 klasa A, ISO 14644-1 ISO klasa 4; dla wykładziny antyelektrostatycznej np. IQ Toro S.C lub równoważnej – klasa A

- przewodzenie ciepła ok. 0,01 m2 K/W

- możliwość stosowania przy ogrzewaniu podłogowym

- trwałość kolorów wg EN ISO 105-B02 ≥ 6

- dobra odporność chemiczna

- odporność na bakterie ISO 846:Part C – nie powoduje wzrostu

- antypoślizgowość wg DIN 51130 – R9, EN 13896 ≥0,3

Wykładzinę prądoprzewodzącą należy zastosować w pomieszczeniu pracowni RTG oraz sterowni.

Uwaga: podczas robót posadzkowych zachować należy podział na pola dylatacyjne o wielkości zalecanej przez poszczególnych producentów wykładzin.

Ostateczny układ posadzek, rodzaj materiałów i kolorystykę – należy uzgodnić z projektantem na podstawie przedstawionych próbek.

Zastosowane materiały muszą mieć atesty/aprobaty dopuszczające je do stosowania w pomieszczeniach medycznych/szpitalnych.

8.6. SUFITY PODWIESZANE

Podane materiały są materiałami określającymi standard wykonania, mogą zostać zastąpione materiałami równoważnymi.

Dokładny układ rastrów sufitowych, rozmieszczenie poszczególnych rodzajów płyt i wysokości sufitów podano na rysunkach sufitów.

Zastosowane materiały muszą być wysokiej, jakości, gładkie i odporne z atestami/aprobatami dopuszczającymi je do stosowania w pomieszczeniach medycznych/szpitalnych, dobrane wg poniższych wytycznych.

W pracowni RTG oraz w sterowni przyjęto sufit o następujących właściwościach:

- Systemowy sufit podwieszany, kasetony 60x60, gr. 15mm, np. Ecophon Hygiene Meditec A C1 na konstrukcji systemowej T24 lub równoważny:

- wymagania klasy B1 oraz B5 w strefie 4, zgodnie z NF S90-351;

- płyty sufitowe ze sprasowanej wełny szklanej o wysokiej gęstości;

- powierzchnia wykończona malowaną, łatwą do czyszczenia powłoką np. AkutextTM TH lub równoważną;

- tył płyty pokryty welonem szklanym, krawędzie zagruntowane;

- widoczna konstrukcja nośna np. Connect T24 C3 lub równoważna wykonana z ocynkowanej i lakierowanej stali z powłoką antykorozyjną (lub równoważna);

- waga systemu 2,5kg/m2;

- utrzymanie w czystości możliwe przez odkurzanie ręczne i maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu, mycie parą cztery razy w roku;

- odbicie światła > 80%;

- dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę 0,3kg (3N).

W toalecie przyjęto sufit podwieszany o następujących właściwościach:

- Systemowy sufit podwieszany, kasetony 60x60, gr. 15mm, np. Ecophon Gedina E na konstrukcji systemowej T24 lub równoważny:

- płyty sufitowe ze sprasowanej wełny szklanej o wysokiej gęstości;

- powierzchnia wykończona malowaną, łatwą do czyszczenia powłoką np. AkutextTM TH lub równoważną;

- tył płyty pokryty welonem szklanym, krawędzie zagruntowane;

- widoczna konstrukcja nośna np. Connect T24 C3 lub równoważna wykonana z ocynkowanej stali malowanej proszkowo;

- waga systemu 2,5kg/m2

- utrzymanie w czystości możliwe przez odkurzanie ręczne i maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu;

- odbicie światła 84%.

Wysokości sufitów podano na rysunkach.

Zastosowane materiały muszą być wysokiej, jakości, gładkie i odporne z atestami/aprobatami dopuszczającymi je do stosowania w pomieszczeniach medycznych/szpitalnych, dobrane wg powyższych wytycznych.

8.7. drzwi wewnętrzne i ościeżnice

Dokładne informacje o zastosowanych drzwiach oraz ich wyposażeniu, dźwiękochłonności, odporności ogniowej, automatyce, szkleniu itp. umieszczono w zestawieniach stolarki/ślusarki drzwiowej oraz na rzutach poszczególnych kondygnacji.

We wszystkich drzwiach przeszklonych należy zastosować szkło bezpieczne.

D1_Drzwi wewnętrzne z poczekalni do pracowni RTG

- zamknięta konstrukcja z blachy stalowej gr. 0,5mm, obustronnie ocynkowanej, malowanej proszkowo;

- kolor: biały

- ościeżnica obejmująca regulowana w kolorze drzwi

- zamek z wkładką

- klamka typu U

- rozetka

- 3 zawiasy

- odbój drzwiowy

- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej

- samozamykacz

- ochrona Pb 2mm

- klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32dB

* drzwi wyposażone w kontrolę dostępu: gałka-gałka

D2_Drzwi wewnętrzne przesuwne automatyczne

- skrzydło w technologii warstwowej typu "sandwich", usztywnione w ramie obwodowej z drewna pełnego, rdzeń wypełniony polistyrenem, zewnętrzny panel MDF o grubości 4mm, obłożone obustronnie panelem ze stali nierdzewnej w ramie aluminiowej;

- rama skrzydła: wygięty profil aluminiowy z zaokrąglonymi krawędziami, lakierowany proszkowo na kolor RAL9010 lub 9016 (kolor biały);

- panel skrzydła: panel HPL malowany na kolor RAL 9010 lub 9016;

- wkład z ołowiu: 2mm;

- wszystkie okucia - stal nierdzewna

- prowadzenie podłogowe dwupunktowe, profil dla prowadzenia ciągłego wpuszczony w skrzydło drzwiowe;

- automatyka: przełącznik programowy - przełącznik programowy z wyświetlaczem z możliwością ustalenia trybu pracy; aktywacja: 2x przycisk zbliżeniowy

* drzwi wyposażone w kontrolę dostępu

D3_Drzwi wewnętrzne do sterowni

- zamknięta konstrukcja z blachy stalowej gr. 0,5mm, obustronnie ocynkowanej, malowanej proszkowo;

- kolor: biały

- ościeżnica obejmująca regulowana w kolorze drzwi

- zamek z wkładką

- klamka typu U

- rozetka

- 3 zawiasy

- odbój drzwiowy

- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej

- samozamykacz

- ochrona Pb 2mm

- klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=32dB

D4_Drzwi wewnętrzne drewniane z kratką wentylacyjną i przeszkleniem w postaci okna okrągłego

- drzwi jednoskrzydłowe, okleinowane pełne

- kolor: biały - do akceptacji projektanta po przedstawieniu próbek

- bulaj wypełniony szkłem mlecznym - d=45cm

- ościeżnica regulowana, bezprzylgowa

- wyposażenie drzwi:

- wkładka patentowa, blokada WC z możliwością awaryjnego otwarcia z zewnątrz

- rozetka,

- klamka typu U-form – strona wewnętrzna i zewnętrzna,

- odbój,

- okucia – stal nierdzewna matowa,

- ościeżnica regulowana, bezprzylgowa

- kratka wentylacyjna.

- 3 zawiasy

Drzwi specjalne

Do pomieszczenia pracowni RTG zaprojektowano dwie pary drzwi, w tym jedne automatyczne przesuwne. Wszystkie drzwi muszą posiadać ochronę radiologiczną zgodnie z projektem osłon radiologicznych. Drzwi należy wykonać indywidualnie, ściśle według technologii wybranego wykonawcy.

Uwaga! Przed złożeniem zamówienia należy dokładnie sprawdzić wyposażenie poszczególnych drzwi, ich ilość i rodzaj – posługując się zarówno opisem, rzutami kondygnacji jak i zestawieniem stolarki/ślusarki.

Uwaga!

Drzwi wymagające kontroli dostępu - muszą zostać fabrycznie do tego przystosowane, nie dopuszcza sie przeróbek wykonywanych przez wykonawcę na gotowych drzwiach.

Wymaga sie, aby wszystkie okucia w drzwiach, oknach aluminiowych i przeciwpożarowych były mocowane za pomocą nitonakrętek.

Przed złożeniem zamówienia należy dokładnie sprawdzić wyposażenie poszczególnych drzwi, ich ilość i rodzaj – posługując się zarówno opisem, rzutami kondygnacji jak i zestawieniem stolarki/ślusarki.

8.7. OKNA wewnętrzne

Okno wewnętrzne między sterownią a pracownią RTG - bez zmian.

8.8. INNE ELEMENTY WYKOŃCZENIA LUB WYPOSAŻENIA

W pomieszczeniu pracowni RTG wypukłe narożniki ścian należy zabezpieczyć montując systemowe narożniki szer. 50mm np. SO50 Acrovyn lub równoważne, montowane od końca cokolika do wysokości wnęki drzwiowej  lub na innych narożnikach ścian do wysokości 210cm.

Należy stosować narożniki:

- odporne na zabrudzenia i środki chemiczne

- trwałe, mocne, odporne na uszkodzenia spowodowane uderzeniami

- barwione wgłębnie i jednorodnie

- nieplamiące się

9.  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ORAZ EWAKUACJA

### Wymiana urządzenia RTG oraz adaptacja pomieszczeń nie zmieniają warunków ochrony pożarowej oraz ewakuacji.

10. UWAGI

10.1. Teren znajduje się w obszarze ograniczonego użytkowania lotniska Ławica - w strefie zewnętrznej, dla której zgodnie z

uchwałą z dnia 30.01.2012 w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-ławica,

obowiązuje zapewnienie właściwego klimatu akustycznego w budynku szpitala. W projekcie przyjęto rozwiązania

zapewniające właściwą ochronę akustyczną zarówno  dla okien i drzwi  jak i przegród budowlanych.

10.2. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

10.3. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.

10.4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

10.5. Przy wykonywaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.

10.6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).

10.7. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna

10.8. Każdy składnik projektowy należy przyjmować według pozycji opisanych na rysunkach w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10.9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

10.10. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.

10.11. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.

10.12. Projekt architektury należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

W przypadku występowania w projekcie wskazania materiału, rozwiązania technicznego, urządzeń, nazwy producenta, zespołu cech materiałów, aprobat czy innych wskazań definiujących konkretną propozycję projektową, dopuszcza się zastosowane innego rozwiązania materiałowego, technicznego lub urządzeń spełniających wymogi techniczne wskazane w projekcie oraz posiadające właściwości równoważne lub zgodne z opisanymi właściwościami i wymaganiami.