Poznań, dnia 03.08.2016 r.

dot.: PN 24/16

DZP 273/2016

dot.: pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 24/16).

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania butli transportowych ze stopu aluminium wyposażonych w reduktor, manometr i przepływomierz zintegrowane na stałe w jednym module o pojemności 11 litrów (zamiast 10 litrów)?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tlenku azotu w  Vasokinox (450ppm) w butlach 20 litrowych ?

Jeśli tak, to czy Zamawiający dokona stosownego przeliczenia ilości butli biorąc pod uwagę inne stężenie produktu leczniczego  (tabelka poniżej )?

|  | VasoKINOX | Inomax |
| --- | --- | --- |
| Stężenie | 450 | 450 | 400 |
| poj. wodna butli | 5 | 20 | 10 |
| ciśnienie | 200 | 200 | 155 |
| zawartość w litrach | 940 | 3 800 | 1 535 |
| zawartość ppm | 423 000 | 1 710 000 | 614 000 |

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 3 - dotyczy Pakietu nr 1

W związku z podziałem dostawy przedmiotu zamówienia w różnych typach butli, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podział pozycji nr 8 – dzierżawa butli na:

- dzierżawa butli medycznych ze  stopu aluminium wyposażonych w reduktor, manometr i przepływomierz zintegrowany na stałe w jednym module

- dzierżawa butli medycznych.

Odpowiedź: w poz. 8 - 21 000 butlo/dni dla butli ze stopu aluminiowego wyposażonego w reduktor, manometr i przepływomierz
190 900 butlo/dni - dla pozostałych butli medycznych.

Pytanie nr 4 - dotyczy Pakietu nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie butli z zintegrowanym zaworem o pojemności 2l zawierającej 0,43 m3  tlenu medycznego – dotyczy pozycji nr 4.

Odpowiedź: dopuszczamy butle ze zintegorowanym zaworem o poj. 2 l zawierające 0,43 m3 tlenu medycznego (poz.nr 4).

Pytanie nr 5 - dotyczy Pakietu nr 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie usługi” malowanie zbiornika (jeśli zajdzie taka konieczność)” jako osobna pozycja w formularzu cenowym. Usługa ta nie jest objęta preferencyjną  stawką podatku VAT – 8%, tak jak pozostałe elementy składowe przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 2.

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 6 - dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wymaga aby w przypadku pakietu nr 3 Wykonawca zapewnił kompleksową usługę, czyli dostarczył gaz wraz z bezpłatnym oprzyrządowaniem/urządzeniem niezbędnym do monitorowania i podawania  gazu?

Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie brzmi TAK to czy oferowane urządzenie powinno posiadać poniższe parametry:

| L.p. | Opis oferowanych parametrów | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY |  |
| 1. | Aparat zapewnia dokładne i stabilne podawanie tlenku azotu (NO) oraz monitorowanie jego stężenia w czasie wentylacji mechanicznej | TAK |
| 2. | Aparat posiada moduł inżektora, który umożliwia śledzenie kształtu fali respiratora oraz dostarczanie zsynchronizowanej i proporcjonalnej dozy tlenku azotu (śledzi kształt fali oddechowej, automatycznie dostosowuje się do krzywej oddechowej pacjenta.) | TAK |
| 3. | Aparat zapewnia zintegrowany system ręcznego podawania NO, do stosowania terapii ze stałym stężeniem NO/N2 za pomocą torby reanimacyjnego aparatu tlenowego ( w przypadku awarii systemu podawania) | TAK |
| 4. | Współpracuje z butlami o stężeniu tlenku azotu 400 lub 800 ppm | TAK |
|  | Funkcje zestawu |  |
| 5. | Dozowanie dopływu NO do układu oddechowego respiratora poprzez elektroniczny regulator przepływu NO. ( automatycznie dostosowuję się do ustawień respiratora i krzywej oddechowej pacjenta) | TAK |
| 6. | Monitorowanie NO, NO2 i O2 | TAK |
| 7. | Obrazowanie wyników pomiarów na wyświetlaczu | TAK |
| 8. | Manometr wskazujący ciśnienie w butli (umożliwia oszacowanie pozostałej ilości gazu w butli) | TAK |
| 9. | Wbudowany akumulator na 3 godz. pracy urządzenia | TAK |
| 10. | Alarm przekroczenia i spadku nastawionej dawki/stężenia NO | TAK |
| 11. | Alarm przekroczenia stężenia NO2 | TAK |
| 12. | Alarm stężenia O2 | TAK |
| 13. | Alarmy dźwiękowe wraz z komunikatem wyświetlanym na monitorze | TAK |
|  | Zasilanie |  |
| 14. | Zasilanie elektryczne 220-240V przy 50/60 Hz | TAK |
| 15. | Zasilanie gazowe z butli zawierającej NO w azocie | TAK |
| 16. | Zasilanie elektryczne rezerwowe całego zestawu z układu UPS | TAK |
|  | Wyposażenie |  |
| 17. | Wózek do ustawienia zestawu dwóch butli 10l z NO (butle nie są przedmiotem dostawy) – 1 sztuka | TAK |
| 18. | Reduktor do butli NO z szybkozłączką – 2 szt | TAK |
| 19. | Wąż zasilający z szybkozłączką, łączący reduktor z zestawem dozującym – 2 szt | TAK |
|  | Podawanie NO |  |
| 20. | Rozgrzewanie systemu: 1 minuta do działania | TAK |
| 21. | Podawanie NO: tylko gdy istnieje przepływ w obwodzie oddechowym | TAK |
| 22. | Wstrzymanie podawania NO | Do 120 sekund |
| 23. | Przepływ próbki | ml/min |

Odpowiedź: dopuszczamy, ale nie wymagamy. W przypadku dostarczenia urządzenia Zamawiający wymaga od Dostawcy spełnienia następujących warunków:
•          Dostawca gwarantuje Zamawiającemu, iż czas reakcji serwisu (licząc od momentu zgłoszenia) wynosił będzie maksymalnie 48 godzin.
•           W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego podzespołu, który ma wpływ na prawidłową pracę urządzenia, Dostawca kwalifikuje urządzenie do wymiany na nowe (na koszt Dostawcy).
•         Okres wypożyczenia obejmuje bezpłatne: części (pakiety serwisowe), ich wymianę, przeglądy według wskazań producenta.

Pytanie nr 7 - dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie do podawania medycznego tlenku azotu współpracowało z respiratorem SensorMedics 3100 A/B?

Odpowiedź: Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy siwz.

Pytanie nr 8 - dotyczy Pakietu nr 1, 2 i 3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu:

„Faktury na dostawę przedmiotu zamówienia powinny być doręczane razem z dostarczanym produktem.”

Uzasadnienie:

Faktura wystawiona jest po realizacji dostawy, na podstawie protokołu przekazania zawierającego ilość i rodzaj asortymentu. Podstawą do ewidencji dostaw są dokumenty dostawy potwierdzone przez Odbiorcę. Informujemy, że w oczekiwaniu na oryginał faktury można pobrać kopie faktury która dostępna jest na portalu Klienta Linde healthcare DIREKT online w usługach Premium:

http://www.linde-gaz.pl/pl/for_customers/e_invoice.html

Ewentualnie istnieje możliwość przesłania e-faktury na wskazany adres e-mailowy.

Odpowiedź: odstępujemy od wymogu doręczania faktury razem z dostarczanym produktem.

Pytanie nr 9 - dotyczy Pakietu nr 1, 2 i 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę wymogu zawartego w SIWZ  - „Wymagania ogólne, wymogi techniczne butli, gazów w  butlach i przebiegu transakcji”  dla pakietu nr 1, nr 2 i nr 3 odnośnie dostarczania wraz z każdą dostawą kart charakterystyk substancji niebezpiecznych. Są to dokumenty które nie ulegają zmianom przy każdej dostawie, możemy je dostarczyć Zamawiającemu przy pierwszej dostawie w formie papierowej lub elektronicznej (płyta CD), są one również dostępne na bieżąco aktualizowanej stronie internetowej Wykonawcy.

Odpowiedź: karta charakterystyki produktu niebezpiecznego zostanie dostarczona przez Dostawcę wraz z pierwszą dostawą.

Z poważaniem