Spis treści

1.Opis techniczny

2.Obliczenia

3. Rysunki:

- Plan instalacji oświetlenia – parter					E-01

-     „        „          siły i gniazd wtyczkowych – parter			E-02

-     „        „         - piwnica						E-03

-     „        „         - dach							E-04

-     „     zasilania								E-05

- Rozdzielnica wentylacji RW – schemat					E-06

- Tablice TUPS i TZ – schemat						E-07

- Schemat zasilania zasilaczy IT						E-08

-       „         zabezpieczeń  zasilacza  IT1					E-09

-       „                    „                    „         IT2					E-10

1.Opis techniczny

1.1.Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- podkłady budowlane

- wytyczne branży wentylacyjnej

-       „              „        słaboprądowej

-       „          inwestora odnośnie zasilania

- materiały informacyjne potencjalnych producentów

- dokumentacja powykonawcza istniejącego angiografu wykonana prze „Elektromotaż” w roku 2004

- rozeznanie na miejscu

- obowiązujące normy i przepisy

1.2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  projektu jest zasilanie angiografu  oraz instalacji elektrycznych z nim związanych.

1.3.Wstęp

W projekcie przeanalizowano trzech potencjalnych dostawców angiografu tj. firmy: SIEMENS, TOSHIBA i PHILIPS pod kątem ich wymagań odnośnie użytkownika angiografu. Porównano również moce zainstalowane pod kątem  przekroju kabli zasilających oraz ich reaktancji. Moce te są porównywalne, natomiast w przypadku TOSHIBY wymagane jest dodatkowe zasilanie jednofazowe dla mocy 6kVA. Ponadto w przypadku firmy SIEMENS konieczne byłoby zaprojektowanie osobnej tablicy angiografu (czego nie wymagają pozostali dostawcy) oraz instalacji sterowniczych. W przypadku wyboru tego dostawcy konieczne będzie doprojektowanie tych elementów. Inaczej również potencjalni dostawcy traktują zasilanie rezerwowe. Tylko firma SIEMENS zapewnia UPS podtrzymujący działanie angiografu na czas niezbędny do zakończenia pracy.

1.4.Zasilanie

Istniejący angiograf jest zasilany  z istniejącej szafki oznaczonej RTG znajdującej się w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej budynku. Szafka posiada dwa zasilania – podstawowe kablem YKY 4x95 ze stacji transformatorowej oraz rezerwowe z rozdzielnicy głównej, która jest zasilana kablem YKY 4x185. W szafce znajduje się układ SZR. Zasilanie to, mimo większej mocy projektowanego angiografu niż obecny, jest wystarczające. W celu zasilenia szafy zasilającej angiografu znajdującej się w pomieszczeniu technicznym należy od szafki RTG ułożyć kabel YKY 5x70 w osobnym korytku kablowym wzdłuż korytarza piwnicy. Kabel zabezpieczyć w szafce rozłącznikiem  bezpiecznikowym 125A. W przypadku TOSHIBY równolegle z tym kablem ułożyć przewód YDY 5x6 zabezpieczony w szfce RTG rozłącznikiem bezpiecznikowym 40A. Rozdzielnicę wentylacji RW zasilić z rezerwowego  pola nr 27 w części  nierezerwowanej rozdzielnicy RG kablem YKY 5x35 zabezpieczonym  bezpiecznikiem 80A. Tablice TUPS i TZ należy zasilić z rezerwowych pól nr 21 i 28 rozdzielnicy  RG (część rezerwowana) kablami NHXH E90 5x16.

1.5.Instalacja oświetlenia

Doboru opraw oświetleniowych dokonała branża architektoniczna. Instalację oświetleniową na parterze należy wykonać przewodami YDYp 3x1,5(4x1,5) i zasilić ja z istniejącej tablicy BTNZ-O wykorzystując zabezpieczenia po demontowanej instalacji istniejącej. Do opraw awaryjnych doprowadzić dodatkowe dwie żyły służące do ich monitoringu (system CTI2). Odpowiedni moduł Webserwer przewidziano  w tablicy BTNZ-O. Oświetlenie dodatkowych pomieszczeń w piwnicy (wentylatornia)  i pomieszczenie techniczne) zasilić z istniejącej instalacji oświetleniowej.

1.6.Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonać przewodami YDYp 3x2,5 układanymi w tynku. Stosować gniazda ogólnego przeznaczenia  podwójne, komputerowe potrójne(w ramce) koloru szarego, w sanitariatach i pomieszczeniu angiografu uszczelnione (IP65). Wysokość montażu gniazd  w sanitariatach i nad blatami roboczymi 1,2m, w pomieszczeniu angiografu 1,5m, w komunikacji 0,3m. gniazda, w zależności od ich przeznaczenia, zasilono z istniejącej tablicy BTN-O(nierezerwowana) i BTNZ-O (rezerwowana). Gniazda w piwnicy zasilono z rozdzielnicy RW. Wszystkie gniazda opisać w systemie adresowym.

1.7.Instalacja zasilania urządzeń medycznych w pomieszczeniu angiografu, przyległej sterowni oraz w  sali nadzoru poznieczulaniowego

Instalacje w tych pomieszczeniach zaprojektowano w systemie IT. System ten polega na zasilaniu instalacji poprzez transformator separacyjny. Zastosowano dwa systemy. Jeden dla pomieszczenia angiografu i sterowni, drugi dla Sali nadzoru. Po stronie wtórnej transformatora, oprócz zabezpieczeń obwodów gniazd wtyczkowych przewidziano  wskaźniki stanu rezystancji instalacji, które w sposób ciągły monitorują jej wielkość. Dla każdego systemu przewidziano kasetę MK informującą sygnałem akustycznym i optycznym   o jej zmniejszeniu oraz system lokalizacji dozie mień. Dodatkowo ta informacja może być przesyłana kablem sygnałowym z konwertera komunikacyjnego (wspólnego dla obu systemów) do dowolnego punktu sieci. Instalacje należy wykonac przewodem YDYp 2x2,5(700V układanym w tynku, osobno doprowadzić w rurce osłonowej przewód uziomowy  DY 4. Do panelu nadłóżkowego i kolumny doprowadzić przewód ekwipotencjalny LY16. Również w każdym pomieszczeniu  z instalacją IT zamontować osobne gniazdo ekwipotencjalne zasilane takim przewodem.

1.8.Zasilanie sieci IT

Do zasilania sieci IT przyjęto dwa zasilacze o mocy 4kVA każdy dowolnego producenta. Zalecany jest producent  zasilaczy aktualnie stosowanych w szpitalu. Do systemu przynależą transformatory separacyjne, kasety sygnalizacyjne, systemy lokalizacji dozie mień oraz  konwerter  protokołu BMS-Ethernet. Każdy zasilacz winien posiadać wewnętrzny BY-PASS. Zasilacze będą zasilane z tablic TZ i TUPS  W celu zapewnienia bezprzerwowego zasilania na czas rozruchu agregatu prądotwórczego przyjęto UPS o mocy 15kVA i czasie podtrzymania 7 minut z zewnętrznym układem BY-PASS. Zaleca się zastosować UPS producenta, którego UPSy znajdują się w szpitalu. Lokalizację tablic TZ i TUPS oraz UPS  przewidziano w pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Zasilanie tablic TUPS i TZ oraz zasilaczy IT zaprojektowano kablami ognioodpornymi w celu zwiększenia pewności zasilania.

1.9.Zasilanie urządzeń teletechnicznych

Kontrolę dostępu (KD) zasilono z istniejącej tablicy BTNZ-O. Z tej samej tablicy, lecz sprzed wyłącznika głównego, należy zasilić zasilacze ppoż..

1.10. Instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji]

Urządzenia wentylacji i klimatyzacji zasilono z rozdzielnicy RW zlokalizowanej w wentylatorni. W przypadku central wentylacyjnych zasilanie należy doprowadzić do ich szafek sterowniczych. Połączenia między szafkami a centralami wykonuje ich dostawca. Wentylator na dachu będzie zasilony bezpośrednio z szafki centrali NW1 przewodem YDY3x1,5 i w niej będzie zabezpieczony. Przy wentylatorze zamontować wyłącznik serwisowy. Rozdzielnicę RW można wyłączyć z sygnałem z instalacji SAP.

1.11.Instalacja odgromowa

Urządzenia wentylacyjne na dachu znajdują się w strefie ochronnej sąsiednich budynków. W związku z prawdopodobnym uszkodzeniem  istniejącego uziomu otokowego leżącego w obszarze projektowanej dobudowy wokół części dobudowywanej należy ułożyć taśmę stalową ocynkowaną o przekroju 30x4mm2 i połączyć ją na obu końcach z istniejącym uziomem oraz z uziomem bloku operacyjnego.

1.12.Połączenia wyrównawcze

Do istniejącej głównej magistrali wyrównawczej przyłączyć  wszystkie metalowe instalacje co, wody, gazów, kanały wentylacyjne, konstrukcje sufitów podwieszanych i tp. W pomieszczeniach sanitarnych z natryskiem wykonać lokalne połączenia wyrównawcze połączone z główną magistralą. W pomieszczeniach angiografu,  sterowni oraz w sali nadzoru występuje system ekwipotecjalizacji miejscowej. Do tego systemu (punkty PA na planie) należy doprowadzić  przewodem LY50 od uziomu zewnętrznego instalacji odgromowej  osobna magistralę uziomu medycznego. Możliwe jest wykorzystanie istniejącego uziomu medycznego obejmującego istniejący angiograf. Wówczas należy istniejący uziom (punkt PA  w pomieszczeniu angiografu) przedłużyć dom, punktów PA  podanych na planie.Do punktu PA (szyna połączeń wyrównawczych medycznych) należy  przyłączyć przewodem LY16 zaciski uziomowe w panelu i kolumnie oraz przewodem LY6 podłogi przewodzące, kanały i kratki wentylacyjne, metalowe konstrukcje drzwi i okien, instalacje wodne i co, metalowe półki i pozostałe metalowe elementy wyposażenia sal z instalacją IT. Połączenia wyrównawcze w obrębie angiografu wykonuje jego dostawca. Punkt PE rozdzielnicy RW przyłączyć do szyny głównej magistrali wyrównawczej budynku.

1.13.Ochrona przeciwprzepięciowa

W istniejących tablicach  BTNZ-O i  BTN-O oraz w szafce RTG znajdują się ochronniki przepięciowe grupy 2.(klasa B). W projektowanej rozdzielnicy RW oraz tablicach TZ i TUPS  zaprojektowano ochronniki tej samej grupy.

1.14.Ochrona przeciwporażeniowa

Jako dodatkową ochronę przeciwporażeniową zaprojektowano szybkie, samoczynne wyłączenia zasilania stosowane obecnie w szpitalu. Skuteczność ochrony należy sprawdzić pomiarem przed oddaniem instalacji do użytku.

1.15.Uwagi końcowe

Przejścia  instalacji przez strop między piwnicą a parterem należy zabezpieczyć materiałem ognioodpornym.

Jak podano w punkcie 1.3 opisu technicznego, po wyborze konkretnego dostawcy angiografu konieczne będzie uzupełnienie dokumentacji zgodnie z jego wymaganiami, które są różne dla każdego z potencjalnych dostawców.

W związku z etapowaniem budowy (I.etap – część dobudowana, II.etap – część  istniejąca remontowana) instalacje elektryczne należy wykonywać w określonej kolejności – najpierw I.etap, następnie II.etap. Instalacje oświetlenia i gniazd wtyczkowych zasilane z tablic BTNZ-O i BTNO można wyprzedzająco zasilić z tych tablic prowadząc obwody przez  pomieszczenia istniejące nad sufitem podwieszonym lecz z ominięciem pomieszczenia pracującego angiografu i sterowni.

2. Obliczenia

2.1.Dobór kabli zasilających

a) angiograf

S= 100kVA        Ib = 125A    (wg danych producentów)

Dobrano: YKY 5x70     Id = 198A ( E )

85A<125A<196A

200A<284A

b) RW

Pz = 41kW    Iż = 66A     Jb = 80A

Dobrano: YKY 5x35     Id = 126A ( E )

66A<100A<126A

160A<182A

Kabel dobrano z rezerwą jednego stopnia zabezpieczenia.

2.2.Sprawdzenie reaktancji kabla zasilającego angiograf

YKY 4x95    l= 200m

R = 0,2 x 0,4 = 0,08om

X = 0,1 x 0,4 = 0,04om

Z = 0.0081om<0,09om (TOSHIBA)

R = 0,08om<0,11om (SIEMENS)

Z = 0,081om<0,14om (PHILIPS)

2.3.Sprawdzenie spadku napięcia

L = 200m     P = 50kW (SIEMENS)      YKY 4x95

P x l = 50 x 200 = 10000kWm           delta u% =  1,3%

P = 85kW (TOSHIBA , PHILIPS)

P x l = 85 x 200 = 17000kWm              delta u% = 2,1%

Obliczył:

mgr inż. W. Masełkowski