Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Rozprężalnia tlenu w budynku tlenowni - wymagania

Wykonanie wg PN-EN ISO 7396-1

Stacja redukcyjna - wymagana deklaracja CE producenta oraz rejestracja jako wyrób klasy II b w rejestrze wyrobów medycznych.

wielkość baterii butlowych : 2×18 butli (á 40 l)

oraz przyłącze zbiornika ciekłego tlenu

wydajność : 120 m3/h

redukcja ciśnienia : 2 stopnie

przełączanie : automatyczne

ciśnienie wyjścia: 5 bar

Opis wymaganych elementów składowych / wyposażenia / funkcji:

1. Stacja redukcyjna

- stacja redukcyjna przeznaczona dla dwustronnej baterii butlowej tlenu z dwustopniową redukcją ciśnienia do poziomu 5 bar, wraz z przyłączem zasilania głównego - pierwotnym źródłem zasilania jest zbiornik ciekłego tlenu z parownicą

- wszystkie elementy stacji redukcyjnej zintegrowane fabrycznie na wspólnej płycie montażowej, osłonięte fabryczną pokrywą mocowaną na zatrzaski- zdejmowanie nie wymaga użycia narzędzi

- przełączanie stron baterii butlowych w pełni automatyczne, pneumatyczne

- odczyt ciśnienia poszczególnych baterii butlowych oraz ciśnienia wyjściowego poprzez manometry

- wymagana możliwość wyprowadzenia i przekazywania meldunków (np. do zewnętrznych sygnalizatorów) o ciśnieniu roboczym:

a) zbyt niskie / zbyt wysokie ciśnienie robocze

oraz stanie pracy baterii butlowych:

a) lewa / prawa bateria butli pusta

b) 3. źródło puste

c) lewa / prawa bateria butlowa w eksploatacji

- wymagana redundancja obu stopni redukcji - 2 reduktory 1. stopnia i 2 reduktory 2. stopnia dla zapewnienia możliwości przeprowadzanie prac serwisowych i naprawczych przy reduktorach każdej ze stron oraz każdego stopnia bez przerywania zasilania

- po każdym reduktorze w kierunku przepływu wymagany zawór bezpieczeństwa

Wymagane dane techniczne stacji

wydajność znamionowa: 120 Nm3/h

max. ciśnienie wejściowe: 200 bar

ciśnienie wyjścia: 5 bar

Wymagana deklaracja CE producenta oraz rejestracja jako wyrób klasy II b w rejestrze wyrobów medycznych.

2. Kolektory + zawory wys. ciśnienia z filtrem

- 2 kolektory zbiorcze wysokiego ciśnienia (ciśnienie nominalne: 200 bar) - do podłączenia do każdego osiemnastu butli sprężonego gazu, zaopatrzone w zawory wysokiego ciśnienia z filtrem (wielkości porów filtra - 50 μm) do odcinania stron baterii butlowych i do ochrony przyłączonej stacji redukcyjnej przed zanieczyszczeniami

- przyłącza kolektorów wyposażone w zawory odciążające; powinny umożliwiać uzupełnienie systemu o dalsze kolektory

- wymagane jest wyposażenie kolektorów w zawory zwrotne dla poszczególnych przyłączy butli sprężonego gazu

3. Łączniki butlowe

- elastyczne podwójne łączniki butlowe - wykonanie dla tlenu służące do połączenia butli sprężonych gazów z kolektorem wysokiego ciśnienia. Po stronie butli nakrętka złączna G 3/4”, ze specjalnym uszczelnieniem złącza butlowego do ręcznego łączenia bez używania narzędzi

- maks. ciśnienie: 200 bar

4. Nadzór stanu pracy ( lokalny + zdalny)

a) nadzór lokalny

nadzór stanu pracy rozprężali realizowany przez montaż w niej sygnalizatora stanu pracy stacji umożliwiający nadzór sygnałów wg specyfikacji:

- zbiornik ciekłego tlenu ( sygnał – brak gazu w zbiorniku),

- lewa bateria butlowa ( sygnał – brak gazu w baterii butlowej),

- prawa bateria butlowa ( sygnał – brak gazu w baterii butlowej),

- niewłaściwa wartość ciśnienia roboczego na wyjściu z centrali ( sygnał- spadek< 4 bar, wzrost > 6 bar),

- sygnalizacja stanu pracy stacji (sygnał – które źródło pracuje- zbiornik czy butle prawa lub lewa rampa)

b) nadzór zdalny

nadzór stanu pracy rozprężali realizowany równolegle do nadzoru lokalnego umożliwiający

wysyłanie informacji o alarmach opisanych w punkcie A do służb technicznych szpitala wg specyfikacji:

- wizualizacja alarmów w pomieszczeniu służb technicznych szpitala,

- powiadamianie głosowe + SMS na telefon komórkowy służby techniczne szpitala oraz przez internet

Należy wykonać instalację teletechniczną łączącą budynek tlenowni z budynkiem administracji ( około 50 mb - skrętki 5e żelowana wewnątrz i na zewnątrz budynków ).

Należy zainstalować 2 kamery IP np. geowizjon 5MP – 1 szt , 2 MP – 1 szt typu rybie oko

Do w/w kamer należy wykonać instalację około 50 mb wewnątrz i na zewnątrz budynku

Dodatkowo w rozprężali tlenu należy zainstalować licznik tlenu określający zużycie chwilowe i całkowite, który będzie wyposażony w interfejs umożliwiający użytkownikowi zdalny odczyt parametrów

w pomieszczeniu służb technicznych szpitala.

5. Zasilanie awaryjne

- po stronie ciśnienia roboczego wymagane jest dodatkowo specyficzne dla tlenu przyłącze butli z reduktorem

6. Przyłącze zasilania głównego - przyłącze zbiornika ciekłego tlenu

- do nadzorowania ciśnienia tlenu po wyjściu z parownicy

- zapewniające ciśnienie 13,5-16,5 bar, wyposażone w manometr kontaktowy 13/17 bar, filtr spiekowy zawór zwrotny i zawory odcinające oraz w przypadku ciśnienia z parownicy .18 bar w reduktor ciśnienia

Rozprężania tlenu w budynku tlenowni - opis

W wyposażeniu rozprężali tlenu przewiduje się:

- stację redukcyjną, wydajność 120 m3/h

- 2 zawory wysokiego ciśnienia z filtrem spiekowym

- 6 kolektorów wysokiego ciśnienia / 3 butle

- 18 podwójnych łączników butlowych wysokiego ciśnienia - O2

- 2 zawory odciążające wysokiego ciśnienia

- 6 zestawów mocowania butli

- 18 dodatkowych łańcuchów mocujących butle

- przyłącze zbiornika ciekłego tlenu (zasilanie główne ze zbiornika ciekłego tlenu)

- przyłącze zasilania awaryjnego

- zawory kulowe

- 1 sygnalizator stanu pracy

- 1 licznik tlenu z interfejsem do zdalnego wysyłania sygnałów o zużyciu tlenu ( chwilowe+ całkowite)

wielkość baterii butlowych : 2×18 butli (40 l)

redukcja ciśnienia : 2 stopnie

przełączanie : automatyczne

ciśnienie pracy : 5 bar

1. Stacja redukcyjna

Stacja redukcyjna przeznaczona dla dwustronnej baterii butlowej tlenu z dwustopniową redukcją ciśnienia do poziomu ciśnienia pracy. Przełączanie stron baterii butlowych w pełni automatyczne, pneumatyczne przy resztkowym ciśnieniu butli 10 bar. Przez bezpotencjałowe zestyki przyłącza, stan pracy baterii butlowych przekazywany jest dalej np. do zewnętrznych sygnalizatorów stanu pracy. Stacja posiada redundancję obu stopni redukcji ciśnienia dla zapewnienia ciągłości dostaw w przypadku pierwszej awarii stacji, jak również wyposażona jest w jednostkę do nadzorowania pracy stacji redukcyjnej, zabezpieczenia i utrzymania ciśnienia pracy..

| Dane techniczne wydajność znamionowa : 120 Nm3/h ciśnienie wejściowe : 40-200 bar ciśnienie wyjściowe : 5 bar ciśnienie wejściowe z parownicy : 13,5-16,5 bar przyłącze wys. ciśnienia : G 3/4 napięcie załączania : 1,5 do 24 V AC/DC prąd załączania : 5 do 100mA wymiary (szer. wys. gł.) : 550×1020×195 mm ilość : 1 szt. |  |
| --- | --- |

2. Zawór wysokociśnieniowy z filtrem spiekowym

Zawór wysokiego ciśnienia z filtrem spiekowym do odcinania stron baterii butlowych i do ochrony przyłączonej stacji redukcyjnej przed zanieczyszczeniami z butli sprężonych gazów, zabezpieczony przed wypalaniem wg UVV-tlen.

| Dane techniczne: średnica znamionowa : DN 10 ciśnienie robocze maks. : 200 bar wielkości porów filtra : 50 µm gwint przyłączeniowy : G 3/4 ilość : 2 szt. |  |
| --- | --- |

3. Kolektor zbiorczy - zestawy

Obejmuje 6 kolektorów zbiorczych wysokiego ciśnienia na 3 butle (3 lewe i 3 prawe), do podłączenia do każdego sześciu stojących obok siebie w dwóch rzędach butli sprężonego gazu. System uzupełniany jest o dalsze kolektory lub zawory odciążające. Komplet obejmuje również materiały do mocowania. Kolektory wyposażone są w zawory zwrotne wysokiego ciśnienia dla poszczególnych butli sprężonego gazu, kolektory zgodne z UVV-tlen.

| Dane techniczne: średnica nominalna rury kolekt. : DN 10 ciśnienie nominalne : 200 bar ciśnienie prób : 300 bar gwint przyłączeniowy : G 3/4 wyjście łącznika butlowego : W 21,8×1/14 ilość : 6 szt. |  |
| --- | --- |

4. Podwójny łącznik butlowy - tlen

Do elastycznego połączenia butli sprężonych gazów z kolektorem wysokiego ciśnienia.

Po stronie kolektora połączenie gwintowe W 21,8×1/14, po stronie butli nakrętka złączna G 3/4 ze specjalnym uszczelnieniem złącza butlowego do ręcznego łączenia bez używania narzędzi.

| Dane techniczne: maks. ciśnienie : 200 bar ciśnienie prób : 300 bar ilość : 18 szt. |  |
| --- | --- |

5. Zawór odciążający wysokiego ciśnienia

Zabezpieczony przed wypalaniem i zgodny z UVV-tlen do przyłączania do kolektorów wysokiego ciśnienia z króćcem lutowniczym do rur 8×1 do podłączania przewodu odciążającego.

| Dane techniczne: maks. ciśnienie : 200 bar ciśnienie prób : 300 bar ilość : 2 szt. |  |
| --- | --- |

6. Mocowanie butli

Z kątownika stalowego, cynkowane ogniowo, dostosowane do butli sprężonych gazów, wraz z materiałem mocującym, łańcuchy ocynkowane.

7. Dodatkowe łańcuchy mocujące butle

Cynkowane ogniowo łańcuchy niezbędne przy dwurzędowych bateriach butlowych do podtrzymywania butli stawianych w zewnętrznym rzędzie.

ilość : 18 szt.

8. Przyłącze zbiornika ciekłego tlenu

Do nadzorowania ciśnienia przy przyłączu zbiornika ciekłego tlenu; składa się z manometru kontaktowego 13/17 bar, filtra spiekowego, zaworu zwrotnego DN 20, 2 śrubunków lutowniczych na rurę Cu 22x1 i zaworu kulowego DN 20. Wykonane z mosiądzu i miedzi.

| Dane techniczne: Wymagane ciśnienie wejściowe z parownicy : 13,5-16,5 bar ilość :1 szt. |  |
| --- | --- |

9. Przyłącze zasilania awaryjnego

Do utrzymania zasilania w gaz w przypadku konieczności wykonania prac naprawczych lub konserwacyjnych w rozprężalni, składa się ze specyficznego dla danego rodzaju gazu przyłącza NIST, ze zintegrowanym zaworem zwrotnym i metalową zatyczką zapobiegającą zanieczyszczeniom.

ilość : 1 szt.

10. Zawory kulowe

Zawory kulowe z gwintem zewnętrznym i uszczelnionym stożkowo mosiężnym śrubunkiem lutowniczym, w wykonaniu bezolejowym i bezsmarowym, przeznaczone dla gazów medycznych, dźwignia ręczna z możliwością zabezpieczenia.

Ciśnienie znamionowe : 16 bar.

11. Sygnalizator stanu pracy

Do nadzorowania stanu pracy źródeł zasilania w tlen i informacji o prawidłowym stanie pracy źródeł zasilania i prawidłowym poziomie ciśnienia roboczego bądź o odchyleniach od normy - awariach źródeł zasilania lub utracie właściwego poziomu ciśnienia roboczego.

Alarmy wyzwalane są prądem spoczynkowym. Alarm optyczny (dioda LED) i akustyczny (brzęczyk) może być inicjowany na 3 sposoby za pośrednictwem styków zewnętrznych lub zestyków bezpotencjałowych; inicjacja alarmu następuje również na skutek przerwania przewodów sygnalizacyjnych.

Dane techniczne napięcie zasilające : 24 V AC: +15%/-20% : 24 V DC: +25%/-20% pobór prądu : 24 V AC: 50 mA : 24 V DC: 40 mA pobór mocy : AC: 8 VA : DC: 170 mA / 5 W zestyki bezpotencjałowe : 48 V AC DC 1,0 A / 30W / 60W ilość : 1 szt.

12. Licznik tlenu

Do nadzorowania stanu pracy źródeł zasilania w tlen i informacji o zużyciu chwilowym i całkowitym tlenu. Urządzenie wyposażone w interfejs umożliwiający zdalne przekaz informacji o zużyciu tlenu do pomieszczenia służb technicznych szpitala. Licznik tlenu musi posiadać atest, że jest wyrobem medycznym. Montaż licznika tlenu należy wykonać wraz z zaworami odcinającymi oraz wykonać obejściem licznika typy bypass wraz z zaworem.